## Sheet1
区分 | 確認項目 |  |  | 確認内容 | ①事前回答（対象事業所の記載欄） |  |  | ②調査内容・結果（①事前回答結果を精査した上で、現地での確認事項を決定） |  | ③評価結果（外部コンサル記入欄）
| 大項目 | 要求レベル/期待値 | 中項目 |  | 自己評価 （〇△×） | 確認結果 | 関連帳票（要領/マニュアルなど） | 現地での確認事項 | 確認結果 | 通し番号 | 大項目 | 小項目 | 評価 | アドバイス/改善頂きたいこと
前提 | リスクの把握 | 効果的な水害対策を実施するために、想定浸水深（＝対策の目標とする浸水深）と、浸水リスクの高い場所を正確に把握している。 | ハザードマップ (計画規模) | ①対象施設が計画規模の浸水想定域に入っているか ②浸水想定域に入っている場合、想定浸水深はどの程度か ・計画規模の想定浸水深を確認 ③想定浸水深の前提となる降雨量はどの程度か ・記載例：氾濫河川名 ●●川 ●時間総雨量●mm | ○ | ①入っている ②約0.5～3m ③境川（柏尾川）水系 ２４時間で302㎜の降雨 | 記入不要 |  |  | 1 | 0 | 1
|  |  | ハザードマップ (想定最大規模) | ①対象施設が想定最大規模の浸水想定域に入っているか ②浸水想定域に入っている場合、想定浸水深はどの程度か ・想定規模の想定浸水深を確認 ③想定浸水深の前提となる降雨量はどの程度か ・記載例：氾濫河川名 ●●川 ●時間総雨量●mm | ○ | ①入っている ②約3～5m ③境川（柏尾川）水系 ２４時間で632㎜の降雨 |  |  |  | 2 | 0 | 1
|  |  | 過去の浸水被害 | ①過去、浸水被害（内水氾濫・外水氾濫）の実績はあるか ②浸水被害の記録を行っているか ③被害内容（概要） ・被災日時、浸水した場所、被害内容 ・浸水の深さ、浸水範囲など | △ | ①あり ②行っている。 ③横浜工場正門付近 ・１９８６年（台風１８号） ・約1.3ｍの浸水 |  | ・1986年台風18号（発生期間：10/2～10/8）とのことであるが、浸水があったのはいつか ・約1.3m浸水とのことですが、被災した場所、被害内容、および浸水範囲が分かれば、教えて欲しい ・浸水対策として、何か実施したか ・被災時の工場操業への影響の程度が分かれば、教えて欲しい |  | 3 | 0 | 1
|  |  | 過去の風害 | ①過去、風害の実績はあるか ②風害の記録を行っているか ③被害内容（概要） ・被災日時、被災した場所、被害内容 | ー | なし |  |  |  | 4 | 0 | 1
|  |  | 内水氾濫想定 | ①内水氾濫の想定はあるか ・ハザードマップ公表されている場合には想定浸水深を確認 ②ある場合は、どの程度の浸水想定をしているか ・過去実績、シミュレーション等から浸水深を想定 | △ | ①あり ②1.0～2.0ｍ床上浸水相当 |  | ・具体的な浸水が発生していなくても工場敷地内で降雨時に水が滞留しやすい場所などがあれば教えてほしい |  | 5 | 0 | 1
|  |  | 浸水しやすい場所 | ①浸水しやすい場所（低地）、あるいは浸水を懸念している場所があるか ②上記がある場合、どの場所かを把握しているか ③上記に事業継続上、重要な設備等はあるか ④上記がある場合、重要な設備等とは具体的に何か | △ | ①あり ②１K、３K、１０K、１１K ③あり ④６万変電所、原動設備、BB、危険物他 |  | △（不十分）とした理由は？ |  | 6 | 0 | 1
|  |  | 目標浸水深の設定 | ①ハザードマップ、過去の被害、内水氾濫想定を踏まえて、目標浸水深を設定しているか | × | ①なし |  | 目標浸水深を設定していないとのことですが、浸水対策を実施する際の目標（あるべき姿）は、どうしているのか |  | 7 | 0 | 1
ソフト 対策 | 従業員の安全確保 | ■全従業員の安否確認方法が決まっており、全従業員が活用できる。また、安否確認結果を集約するための体制がある。 ■敷地内にいる全従業員（含む取引先など）が安全に緊急避難できる。 | 安否確認 | EMC発報から回答集計までの安否確認の基準は決まっているか | 〇 | あり | 防災管理基本要領 |  |  | 8 | 1 | 2
|  |  |  | 安否確認結果を報告するまでの体制（誰が、いつ、何を）は整備されているか | 〇 | あり | 防災管理基本要領 |  |  | 9 | 1 | 2
|  |  |  | 定期的に安否確認訓練を実施し、EMC発報から2時間以内に回答できるようにしているか。また、EMCで返信がない場合の代替手段（連絡先）を準備しているか | 〇 | あり 防災の日訓練・現地対策本部訓練 | 防災管理基本要領 | ・EMCで返信がない場合の代替手段は、何か |  | 10 | 1 | 2
|  |  |  | 安否確認訓練等で見つかった課題を改善しているか（P-D-C-Aが回っているか） | 〇 | あり 防災の日訓練・現地対策本部訓練 | 防災管理基本要領 |  |  | 11 | 1 | 2
|  |  | 従業員の出退勤 | 従業員の出退勤の基準、または意思決定プロセスは決まっているか | 〇 | あり | 防災管理基本要領 付属書３ |  |  | 12 | 1 | 2
|  |  |  | 水害発生が予想される場合は、事前に対策本部で対応を決定し、全員に連絡する仕組みはできているか | 〇 | あり | 防災管理基本要領 付属書３ | ・全員への連絡方法は、どのような仕組みとなっているか |  | 13 | 1 | 2
|  |  |  | 公共交通機関（道路・鉄道状況など）や報道等の情報入手先は、決まっているか。ある場合は具体的な情報入手先の記載 | 〇 | あり | 防災管理基本要領 付属書３ | ・情報入手先は、どこになるか。また、担当は誰か |  | 14 | 1 | 2
|  |  | 屋外作業の中止（構内委託や取引先含む） | 屋外作業（受入・出荷業務、運搬業務、外注工事など）を禁止とする基準、あるいは意思決定プロセスは決まっているか | 〇 | あり | 防災管理基本要領 付属書３ |  |  | 15 | 1 | 2
|  |  |  | 屋外での禁止作業を取り決めているか（例、カーボン受入作業は、風速15m/ｓで禁止等） | 〇 | あり | 防災管理基本要領 付属書３ |  |  | 16 | 1 | 2
|  |  |  | 屋外で作業している人たち（構内委託や取引先含む）への連絡手段はきまっているか | 〇 | あり | 防災管理基本要領 付属書３ |  |  | 17 | 1 | 2
|  |  | 生産停止 | 生産停止の基準、または意思決定プロセスは決まっているか（例、警戒レベル４「避難指示」、風速25m/ｓ以上など） | 〇 | あり | 防災管理基本要領 付属書３ |  |  | 18 | 1 | 2
|  |  |  | 生産を停止するための仕組み（指揮命令、段取り、連絡手段など）は整備されているか | 〇 | あり | 防災管理基本要領 付属書３ |  |  | 19 | 1 | 2
|  |  | 避難 | 自治体の避難指示とは別に、事業所独自に避難の基準を決めているか | 〇 | あり | 防災管理基本要領 付属書３ | 付属書3 P5に、氾濫危険水位となった場合、生産停止と避難をすることになっているが、同時に可能なのか |  | 20 | 1 | 2
|  |  |  | 全従業員が、安全に避難できる避難先（想定最大規模の想定浸水深より高い安全な場所）や誘導方法等を定めた計画は策定済みか | 〇 | あり | 防災管理基本要領 付属書３ | ・避難場所は、想定最大規模の想定浸水深である5m以上の場所となっているか ・地区隊ごとに避難場所が決まっているが、周知はされているのか |  | 21 | 1 | 2
|  |  |  | 緊急放送設備、および電源供給を行うための非常用発電設備は、想定最大規模の想定浸水深より高い安全な場所に設置しているか | △ | 緊急放送設備 保安事務所のため |  | （緊急放送設備の設置場所を現地で確認） ・緊急放送設備が使用できなくなった場合を想定し、その対応策は検討済か |  | 22 | 1 | 6
|  |  |  | 全員に連絡するための仕組み（連絡手段、担当役割）は決まっているか。また、複数の手段が用意されているか | 〇 | あり | 防災管理基本要領 付属書３ | ・複数の連絡手段として、どのような連絡手段があるのか |  | 23 | 1 | 2
|  |  |  | 定期的に訓練を実施し、安全に避難できるかを確認しているか（必要に応じ、安全に避難するための対策を実施） | 〇 | あり | 防災管理基本要領 付属書３ | ・直近では、避難訓練をいつ実施したのか |  | 24 | 1 | 2
|  |  |  | 避難訓練等で見つかった課題を改善しているか（P-D-C-Aが回っているか） | 〇 | あり | 防災管理基本要領 付属書３ | ・直近の避難訓練で、何か課題が見つかったか ・課題があった場合は、その改善は実施済みか |  | 25 | 1 | 2
|  |  | 防災備品/備蓄品の確保 | 防災備品/備蓄品リスト（何を、どれだけの量を備蓄するか）を作成しているか ・必須である飲料水、食料、毛布、簡易トイレは備蓄しているか ・工場内の全従業員にいきわたることのできる備蓄品を確保しているか（最低3日分） | 〇 | あり | 防災管理基本要領 付属書３ | （防災備品/備蓄品リストを現地で確認） （保管庫を現地で確認） |  | 26 | 1 | 2
|  |  |  | 防災備品/備蓄品は、適正に管理されているか ・賞味期限の管理をしているか ・浸水しない場所（想定最大規模の想定浸水深を超える場所）に保管しているか | 〇 | 5030H 保安にて適正管理実施 | 防災管理基本要領 付属書３ | （どのように管理しているかを現地で確認） |  | 27 | 1 | 2
|  |  | 帰宅困難者対応 | 帰宅困難者（含む従業員以外の取引先など）対応を定めているか（受入れ場所の設定、対応者、備蓄の配布基準等） | 〇 | あり | 防災管理基本要領 付属書３ | ・近隣の自治体等との防災協定がある場合、避難者への対応や自治体との連携について具体的な手順が定められているか |  | 28 | 1 | 2
|  |  |  | 帰宅困難者の人数を想定して、最低限の備蓄（食料、水、携帯トイレ、毛布）を準備しているか（最低1日分） | 〇 | あり | 防災管理基本要領 付属書３ | ・帰宅困難者は、何名を想定しているのか（その根拠は） |  | 29 | 1 | 2
| 予防対策、危険物等の流出対策 | 被害発生する前のやるべき予防対策の仕組みが決まっており、担当者は決められた行動がとれる。 | 水害被害の予防 | 予防対策（土嚢、排水ポンプ、止水板設置など）・点検すべき項目（排水経路のつまり、窓やシャッターが確実に閉まるか等）は決まっているか。また、予防対策を実行するための部隊は整備されているか | 〇 | 保安他 土嚢準備 止水版など設置なし |  | ・重要施設や機械への対策事項については、別紙2「予防対策・重要施設点検項目一覧表」に記載があり、電源の遮断等を実施することになっているが、付属書3、10項（1）開始基準で実施（電源の遮断等を）することになるのか |  | 30 | 2 | 3
|  |  |  | 予防対策・点検を開始する基準は決まっているか | 〇 |  |  |  |  | 31 | 2 | 3
|  |  |  | 予防対策品（土嚢、排水ポンプ、止水板など）は、決められた場所に、決められた数量が準備されているか | 〇 | 保安他 土嚢準備 止水版など設置なし |  | （予防対策品置き場を現地で確認） （土嚢保管場所を現地で確認（数量や設置場所が適切かを確認）） |  | 32 | 2 | 3
|  |  |  | 予防対策品（土嚢、排水ポンプ、止水板など）は、正しく機能するかを定期的に確認しているか | 〇 | 保安他 土嚢準備 止水版など設置なし |  | ・土嚢や止水板を設置する場所の優先順位や対応者などの具体的な手順が定められているか。 ・排水ポンプの作動は手動かどうか。手動の場合の稼働基準と対応者を教えてほしい。自動の場合は稼働条件を教えてほしい。 |  | 33 | 2 | 3
|  |  | 危険物/有害物質等の流出 | 危険個所（浸水してくる箇所など）が分かっており、どの時点（雨量××㎜以上など）で点検開始および予防対策（危険物/有害物質等の移動など）をするかが決まっているか | 〇 | 再編計画確定後 再配置・対策方法の確定 |  | ・誰が、どの場所を点検するかは決まっているか |  | 34 | 2 | 3
|  |  |  | 危険物/有害物質等が流出しない状況にあるか。もしくは危険物/有害物質等が流出してしまった場合、その対応手順は、決まっているか。 | 〇 | 手順はあり。流出のリスク懸念はあり |  | ・何が流出することを想定しているのか（また、どの場所から流出するか） ・流出した際の対応手順を確認 |  | 35 | 2 | 3
|  |  |  | 浸水リスクレベルを踏まえ、危険物/有害物質等が流出（油水分離槽からの油流出など）した場合の対応を実行するための部隊は整備されているか | 〇 | 5891 環境・防災担当と連携し対応 |  |  |  | 36 | 2 | 3
|  |  |  | 危険物/有害物質等が流出してしまった際に連絡すべき関係先（官公庁など）リストが作成されており、連絡担当が決まっているか | 〇 | 緊急事態発生時の手順あり |  | （関係先連絡リストを現地で確認） |  | 37 | 2 | 3
|  |  |  | 定期的に訓練を実施し、基準通りに実行できるかを確認しているか。また、関係機関への連絡や通信手段についても、訓練時に確認しているか | 〇 | あり 防災の日訓練・現地対策本部訓練 |  | ・左記訓練の中で、流出防止訓練も実施しているのか |  | 38 | 2 | 3
| 組織・体制整備 | 対策本部設置に必要な人・モノ・場所が予め決まっており、有事の際に速やかに設置することができる。また、各担当者は、取り決めたこと（安否確認、避難、生産停止、BCPなど）を実行することができる | 現地対策本部の設置・運用 | 対策本部の立ち上げ基準は決まっているか（例、24時間以内に30％の確率で台風の暴風域（風速25m/ｓ以上）に入る場合など） | 〇 | あり | 防災管理基本要領 付属書３ | ・送付してもらった警戒レベル別対応行動表は、別紙1と付表1があるが、どちらが正か（若干、内容に違いあり） ・予防体制発動の判断基準は、「降雨量は問わず今後の予報で決定」とあるが、どういった意味か ・第1次警戒体制の判断基準は、「24時間後30％以上」とあるが、どういった意味か ・河川水位の確認は、どのようにおこなっているのか |  | 39 | 1 | 4
|  |  |  | 誰が決定するか決まっているか。決定者不在時の代行順位は決まっているか。 | 〇 | あり | 防災管理基本要領 付属書３ |  |  | 40 | 1 | 4
|  |  |  | 設置場所を決めており、対策本部メンバーに周知しているか ※想定最大規模の想定浸水深より高い安全な場所、非常電源が確保されている、放送設備がある等 | 〇 | あり | 防災管理基本要領 付属書３ | ・対策本部は、どこに設置するのか ・設置場所は、5m（想定最大規模の想定浸水深）以上の場所か ・非常電源の確保はできているか。確保できている場合は、非常電源は、何か |  | 41 | 1 | 4
|  |  |  | 現地対策本部組織図が作成され、メンバー・役割が明確になっているか | 〇 | あり | 防災管理基本要領 付属書３ |  |  | 42 | 1 | 4
|  |  |  | 警戒レベル別に、水害対応行動表（別紙1を参照）が決まっているか | 〇 | あり | 防災管理基本要領 付属書３ | （付属書3 別紙3「災害時行動判断ガイド」があるが、気象庁の警戒レベルと整合性を取るべき） |  | 43 | 1 | 4
|  |  |  | 警戒レベルを確認するための手段（気象庁URLなど）は決まっているか（別紙4を参照） | 〇 | あり | 防災管理基本要領 付属書３ | ・情報源が何で、どのように確認しているのか |  | 44 | 1 | 4
|  |  |  | 救急や公共サービス、行政組織等への連絡先リストが作成され、最新の情報に更新されているか | 〇 | あり | 横浜工場緊急連絡体制 | （関係機関連絡先リストを現地で確認） |  | 45 | 1 | 4
|  |  |  | OEメーカー他へ、第1報を連絡する仕組みはできているか（被災程度、被災品目・品番データ、在庫量など） | 〇 | 生産管理課から品質経営課題速報を活用し、販売担当部署からOEへ展開 |  |  |  | 46 | 1 | 4
|  |  |  | 意思決定者と代行者との複数の連絡手段を確保しているか | 〇 | あり | 防災管理基本要領 |  |  | 47 | 1 | 4
|  |  |  | 夜間休日や営業時間外での緊急呼び出しなど、緊急連絡体制は整備されているか | 〇 | あり | 横浜工場緊急連絡体制 |  |  | 48 | 1 | 4
|  |  |  | 事業再開の判断基準を定めているか（下記は例示） ・建物の安全性が確保できている。 ・浸水被害が発生していない。 ・災害廃棄物の処理が完了している。 ・半分以上の社員が出勤している。 ・社会インフラ（電気、水道、通信）が使用可能である。 ・システムが使用可能である。 ・公共交通機関（電車、バス）が利用可能である。 | 〇 | 現地対策本部にて決定 |  |  |  | 49 | 1 | 4
|  |  |  | 定期的に訓練を実施し、現地対策本部メンバーが役割通りに行動できるかを確認しているか | 〇 | 1回/年に実施。 |  | ・毎年、防災の日（9/8）に実施しているのか |  | 50 | 1 | 4
|  |  |  | 見つかった課題を改善しているか（P-D-C-Aが回っているか） | 〇 | 定期見直し実施 |  | ・直近の訓練では、どんな課題がみつかったのか。また、改善は実施済みか |  | 51 | 1 | 4
| 事業復旧対策 （BCP） | 事業継続・復旧のためのBCPが予め決められており、各担当者は、決められた通りの行動がとれる | ボトルネックリソースの特定（6大リソース） | 重要業務を遂行するために必要な重要建物・施設は決まっているか | △ | 要領にて定めてあるが事業・組織再編他未反映 | 横浜工場事業継続計画 ＢＣＰ | ・14行目④の重要設備の建屋と理解。工場については、再編中であり、再編後に検討するということか |  | 52 | 2 | 5
|  |  |  | 重要業務を遂行するために必要な重要設備/重要備品は決まっているか | △ | 要領にて定めてあるが事業・組織再編他未反映 | 横浜工場事業継続計画 ＢＣＰ | 同上 |  | 53 | 2 | 5
|  |  |  | 重要業務を遂行するためのボトルネック人員（専門技能、資格取得を要す業務など）および人数は決まっているか | △ | 要領にて定めてあるが事業・組織再編他未反映 | 横浜工場事業継続計画 ＢＣＰ | ・製造BCPで多能工化が計画されているが、計画通りに育成はすすんでいるのか |  | 54 | 2 | 5
|  |  |  | 重要業務を遂行するためのITシステム（サーバーや生産システムなど）は決まっているか | △ | 要領にて定めてあるが事業・組織再編他未反映 | 横浜工場事業継続計画 ＢＣＰ | ・ITシステム、サーバーは、KRCに設置しているとのことであるが、それ以外の場所に設置しているITシステム・サーバーはないのか |  | 55 | 2 | 5
寸断される危険性の高い輸送ルートが分かっており、どの時点（雨量××㎜以上など）で情報収集を開始するかが決まっているか。
地区購買の取引先で、どの程度の被害が発生した場合に連絡することになっているか（取引先と、取り決めをしているか）
|  |  | 平時の対応（BCP準備） | 浸水時に損傷が想定される重要備品、重要書類もしくは機器の予備が浸水しない場所（計画規模の想定浸水深を超える場所）に確保されているか | △ |  |  | ・重要備品、重要書類のリストはあるか （保管場所を現地で確認） |  | 56 | 2 | 5
|  |  |  | 浸水時に損傷が想定されるITシステム、サーバーの予備機またはバックアップが浸水しない場所（想定最大規模の想定浸水深を超える場所、もしくは遠隔地やクラウド）に確保されているか （補足）設備等と違い、情報・データを消失した場合は復元できなくなる為、想定最大規模の想定浸水深以上としている。なお、情報・データのバックアップがある場合は、ITシステム・サーバの設置場所は、計画規模の想定浸水深以上とすることを可とする。 | 〇 | KRCに設置のため | 横浜工場事業継続計画 ＢＣＰ | ・ITシステム、サーバーは、KRCの何階に設置されているのか ・重要データのバックアップはされているのか |  | 57 | 2 | 5
|  |  |  | 復旧に必要な人員を確保するための計画ができているか（含む関係連絡先リストの作成） | △ | 要領にて定めてあるが事業・組織再編他未反映 | 横浜工場事業継続計画 ＢＣＰ | 組織再編他未反映とのことであるが、具体的に何が不十分なのか |  | 58 | 2 | 5
|  |  |  | 特殊技能、専門性の高い業務の多能工化が済んでおり、いつでも代替要員として業務ができる体制となっているか | △ | 要領にて定めてあるが事業・組織再編他未反映 | 横浜工場事業継続計画 ＢＣＰ | （62行目と同じ） |  | 59 | 2 | 5
|  |  |  | 多能工必要人員を明確にし、多能工化育成を計画的に実施しているか | △ | 要領にて定めてあるが事業・組織再編他未反映 | 横浜工場事業継続計画 ＢＣＰ | （62行目と同じ） |  | 60 | 2 | 5
|  |  |  | 目標復旧期間（清掃・再稼働に要する時間の見積り）を設定すると共に、目標復旧期間分の製品の在庫確保、または代替策（他工場へのソーシング策など）は決まっているか | △ | 要領にて定めてあるが事業・組織再編他未反映 | 横浜工場事業継続計画 ＢＣＰ | ・水害を想定した目標復旧期間は設定しているのか（地震を想定したBCPのようであるが） ・目標復旧期間分の代替策は決まっているか |  | 61 | 2 | 5
|  |  |  | 重要設備/ITシステム、サーバーが浸水してしまった場合、清掃・再稼働のための復旧手順書は作成してあるか ・人員確保計画（含む、外部委託先） ・汚泥除去のための資機材の確保 ・汚泥等の除去、産業廃棄物としての処理方法 ・設備業者への連絡、修理、再調達に関する事前の取り決め ・設備、ITシステムの再稼働方法 | △ | 要領にて定めてあるが事業・組織再編他未反映 | 横浜工場事業継続計画 ＢＣＰ | ・水害を想定した復旧手順書は作成しているのか |  | 62 | 2 | 5
|  |  |  | バックアップ電源（自家発電設備など）が浸水しない場所（計画規模の想定浸水深を超える場所）に確保されているか。また燃料調達方法は決まっているか | 〇 | あり |  | （バックアップ電源を現地で確認） |  | 63 | 2 | 5
|  |  |  | その他のインフラ（ガス、冷却水、工業用水、エア、スチーム）が停止した際のバックアップ策は決まっているか | 〇 | あり |  | ・インフラが停止した際のバックアップ策を教えて欲しい |  | 64 | 2 | 5
|  |  |  | パソコン、携帯への充電などを行うための予備バッテリーは、浸水しない場所（想定最大規模の想定浸水深を超える場所）に確保されているか | 〇 | あり |  | ・予備バッテリーは、どこに確保されているのか |  | 65 | 1？ | 5
ハード 対策 | 浸水対策 | ハザードマップ（国土交通省）の計画規模、あるいは想定最大規模の想定浸水深より目標浸水深を明確にし、その目標浸水深を超える浸水対策ができている | ユーティリティなどの 屋外の重要設備 | 特高、原動棟、LNGなどの屋外の重要設備は、計画規模（あるいは内水氾濫）の想定浸水深を超える嵩上げや止水板設置といった浸水対策ができているか | △ | 嵩上げ あり 止水版 なし | 移入不要 | ・重要建屋の嵩上げ高さを現地で確認（水災リスク調査票を基に確認） ・嵩上げ以外に、何か浸水対策はしているか |  | 66 | 2 | 6
|  |  | 重要建屋 （開口部） | 重要建屋（生産建屋、製品倉庫など）開口部は、計画規模（あるいは内水氾濫）の想定浸水深を超える嵩上げや止水対策ができているか | △ | 嵩上げ あり 止水版 なし |  | 同上 |  | 67 | 2 | 6
|  |  | 重要建屋 （地下階） | ①地下階はあるか ②ある場合、事業継続上の重要設備はあるか ③ある場合、止水対策ができているか ④浸水時の排水手段（ポンプなど）は確保しているか | 〇 | ①なし |  |  |  | 68 | 2 | 6
|  |  | 重要建屋 （地下ピット） | ①地下ピットはあるか ②ある場合、事業継続上の重要設備はあるか ③ある場合、止水対策ができているか ④浸水時の排水手段（ポンプなど）は確保しているか | △ | ①あり ②重要設備なし ③止水版他なし ④ポンプあり |  | ・地下ピットは、第11工場のみか ・地下ピットの浸水対策として、何か実施していることはあるか ・過去の地下ピットが浸水したことはあるか （排水ポンプを現地で確認） |  | 69 | 2 | 6
|  |  | 危険物倉庫 | 危険物倉庫、廃棄物置き場の開口部は、計画規模（あるいは内水氾濫）の想定浸水深を超える嵩上げや止水対策ができているか | △ | 止水版他なし |  | （現地で確認） |  | 70 | 2 | 6
|  |  | メンテナンス | ①雨樋に破損はないか、草花が生えていないか ②屋上に破損箇所はないか、定期的にメンテナンスを行っているか ③屋内に雨漏りが発生している場所はないか ④上記以外、破損箇所はあるか ⑤メンテナンス計画があり、計画的に補修しているか | △ | ①②定期点検実施も一部可能性あり ③一部あり ④計画的に補修実施 |  | （定期点検記録、および補修計画を現地で確認） ・建屋内に、雨漏れ箇所はあるか（ある場合は、現地で確認） |  | 71 | 2 | 6
|  |  | 設備以外の重要物 | 想定最大規模の想定浸水深内に、以下の重要物はあるか ①重要書類 ②上記以外の重要物はあるか ③止水対策ができているか | △ | ①重要書類一部が該当可能性あり ②なし ③止水版他なし |  | ・重要書類は、分類できているのか（いつでも、持ち出し可能か） |  | 72 | 2 | 6
| 風災対策 | 台風に備え、飛散防止対策ができている | 屋外設置物 | ①屋外にパレットや固定していない屋外設置物はあるか ②ある場合は、飛散防止対策をおこなっているか | △ | ①一部あり ②別途固定にて対策実施 |  | ・△とした理由は？ |  | 73 | 2 | 7
|  |  | メンテナンス | ①シャッターに破損箇所はあるか ②外壁に破損箇所はあるか ③外壁、設備等の固定金具に破損箇所、発錆はあるか ④上記以外、破損箇所はあるか ⑤破損個所、発錆箇所の補修は計画的に実施しているか | △ | 1工場は老朽化あり |  | ・破損個所は、明確になっているか ・補修計画はあるか |  | 74 | 2 | 7
| 雨水排水対策 | 内水氾濫を最小限に抑えるための排水設備の能力増強ができている | 雨水排水設備（雨水配管、マンホールなど） | ①雨水排水設備として必要な排水能力を把握しているか ②必要な排水能力以上の設備となっているか ③ゲリラ豪雨など想定以上の降雨を想定し、敷地外に雨水を排水する設備（ポンプアップ設備など）を設置しているか | △ | 一部排水経路他不明点あり |  | ・内水氾濫1.0～2.0mの浸水想定となっているが、過去に内水氾濫の発生はあったか ・ある場合は、どの場所で発生したのか （雨水排水系統を現地で確認） ・送付してもらった雨水排水図を確認したが、柏尾川と舞岡川への排水という理解でよろしいでしょうか。雨水排水図で確認できる排水口は、「№１、２、３、４、５、８」の６か所であるが、この６か所で間違いないか。この他に、公共下水への排出が、№１１ということか ・雨水排水は、自然勾配による排水か、それとも排水ポンプによるものか（排水ポンプの場合：何台か、場所はどこに設置しているのか） |  | 75 | 2 | 8
|  |  | メンテナンス | 排水管・溝、雨樋内の土砂や植物等の堆積物は、除去されているか定期的な清掃を実施しているか | 〇 | 定期点検実施 |  | （雨水配管や側溝の状況を現地で確認） |  | 76 | 2 | 8
| 危険物等の 流出対策 | 危険物等を社外流出させないための対策ができている | 危険物倉庫 | ①危険物倉庫・廃棄物置き場など、流出する危険物はあるか ②ある場合は、流出対策をおこなっているか | △ |  |  | （流出防止対策を現地で確認） |  | 77 | 2 | 8
|  |  | 危険物倉庫以外の建屋 | ①生産建屋などから流出する危険物はあるか ②ある場合は、流出対策をおこなっているか | △ |  |  |  |  | 78 | 2 | 8